Приложение 23 

к приказу Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

от ________2017 года № ___
Форма отчета

о фактическом исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций в сфере теплоснабжения
Таблица 1. Титульный лист
	Субъект РФ
	Ханты-Мансийский автономный округ

	
	Отчётный период

	Период
	2018

	
	 

	Дата начала программы
	01.01.2018

	Дата окончания программы
	31.12.2019

	
	

	Организация
	Общество с ограниченной ответственностью  «ПриобьСтройГарант»

	ИНН
	8614000871

	КПП
	861401001

	 
	 

	Вид деятельности
	Теплоснабжение

	 
	

	Муниципальный район
	Октябрьский

	ОКТМО
	71821428

	
	Адрес организации

	Юридический адрес
	628109, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное,  ул. Строителей  стр. 51 

	Почтовый адрес
	628109, ХМАО-Югра, Октябрьский р-н, с. Перегребное,  ул. Строителей  стр. 51 

	
	Руководитель

	Фамилия, имя, отчество
	Петров Роман Николаевич 

	Должность
	Генеральный  директор

	(код) номер телефона
	8(34678) 38-290, 24-429

	
	Должностное лицо, ответственное за составление формы

	Фамилия, имя, отчество
	Сорокина Марина Александровна

	Должность
	Экономист

	(код) номер телефона
	8(34678) 24-429

	e-mail
	PriobStroyGarant@yandex.ru


Таблица 2. Отчет

Отчет о фактическом исполнении установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.
	№ п/п


	Наименование показателей
	Единица измерения
	План (2018 год)
	Факт (2018 год)
	Отклонение факта от плана (2018 год)

	1
	2
	3
	6
	7
	8

	1.
	КПД энергетического оборудования
	 %
	
	
	

	1.1.
	Газ 
	 
	
	
	

	
	с. Перегребное, д. Н. Нарыкары
	
	88,44
	88
	-0,44

	
	д. Чемаши
	
	92
	91
	-1

	2.
	Удельный расход условного топлива на 1 Гкал
	кг у.т. / Гкал 
	
	
	

	2.1.
	Газ 
	 
	
	
	

	
	с. Перегребное 
	
	164,34
	174,1
	9,76

	
	д. Н. Нарыкары
	
	
	253,5
	89,16

	
	д. Чемаши
	
	156,56
	172,2
	15,64

	3.
	Расход на собственные нужды теплоисточника
	% 
	
	
	

	3.1.
	Газ 
	 
	
	
	

	
	с. Перегребное, д. Н. Нарыкары
	
	1,703
	1,75
	0,047

	
	д. Чемаши
	
	0,82
	0,85
	0,03

	4.
	Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу 1 Гкал тепловой  энергии 
	кВтч/ Гкал 
	
	
	

	
	с. Перегребное 
	
	28,00
	65,1
	37,1

	
	д. Н. Нарыкары
	
	
	84,4
	56,4

	
	д. Чемаши
	
	22,0
	34,3
	12,3

	5.
	Удельный расход воды на выработку и передачу 1 Гкал тепловой  энергии
	 м3/Гкал
	
	
	

	
	с. Перегребное, д. Н. Нарыкары
	
	0,50
	0,60
	0,1

	
	д. Чемаши
	
	0,4
	0,3
	-0,1

	6.
	Технологические потери тепловой энергии в сети
	 %
	
	
	

	
	с. Перегребное, д. Н. Нарыкары
	
	7,012
	7
	-0,012

	
	д. Чемаши
	
	4,80
	4,80
	0

	7. 
	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств
	%
	-
	50
	-

	
	с. Перегребное, д. Н. Нарыкары, д. Чемаши
	
	
	
	


